## Merdiven Basınçlandırma
Airselection - MBF
Bina Yüksekliği | 51 | m | Kaçış Kapısı Genişliği | 1 | m
Kat Yüksekliği | 3 | m | Kaçış Kapısı Alanı | 2.1 | m2
Kaçış Kapısı Sayısı | 17 | Adet | Kapı Kapalı Durumu Basın Kaybı | 50 | Pa
Bir Kattaki Toplam Duvar Alanı | 30 | m2 | Kapı Açık Durumu Basınç Kaybı | 15 | Pa
Merdiven Eni | 4.8 | m | Kapı Kapama Amortisör Kuvveti | 30 | N
Merdiven Genişliği | 2.9 | m | Kapı Açmak İçin Gereken Kuvvet | 110 | N
İç Duvar Sızıntı Oranı | 0.00011
Dış Duvar ve Döşeme Sızıntı Oranı | 0.00021
KAPALI DURUMA GÖRE HESAPLAMALAR |  |  | KAÇIŞ KAPILARI AÇIK DURUMDA (15 Pa)
Bir Kattaki Merdiven Duvar Sızıntı Alanı | 0.005082 | m2 | Açık Kapıların Olduğu Katlarda Mer. Kov. Ve Dış Ortam Arası Toplam Sızıntı Alanı | 3 | m2
Zemin Kat Merdiven Kovası Sızıntı Alanı | 0.025082 | m2 | Açık Kapıların Bulunduğu Katlarda 15 Pa Basıncı Sağlayacak Hava Debisi | 9.6439 | m3/h
Normal Katlarda Merdiven Kovası Sızıntı Alanı | 0.015082 | m2 | Kapalı Kapıların Bulunduğu Katlarda 15 Pa Basıncı Sağlayacak Debi | 0.38613 | m3/h
Toplam Sızıntı Alanı | 0.78148 | m2 | Debi Hesabı | 36.1079 | m3/h
Debi Hesabı | 16.5113 | m3/h
KAPILAR AÇIK DURUMA GÖRE HESAPLAMALAR (1m/s)
Kaçış Kapısında Debi Hesabı (1m/s) |  |  |  | 2.1 | m3/s
Yangın Katında Merdiven Kovasından Dış Ortama Açılan Hava Geçiş Alanı |  |  |  | 0.84 | m2
Yangın Katında Gerçekleşecek Hava Geçiş Alanı Hesaplama |  |  |  | 0.77992 | m2
Yangın Katında Hava Akışını Gerçekleştirecek Hava Basıncı Hesabı |  |  |  | 10.524 | Pa
Yangın Katının Bir Üstündeki Mekanda Sızıntı Hesabı |  |  |  | 0.00945 | m2
Yangın Mahalinin Bir Üst Katında Gerçekleşecek Hava Geçiş Alanı Hesabı |  |  |  | 0.0094499 | m2
Kapalı Olan Kapılardan Sızıntı Alanı |  |  |  | 0.22623 | m2
Kapalı Olan Kapılara Ait Duvar Sızıntı Alanı |  |  |  | 0.14175 | m2
Yan Mahali Haricindeki Katlarda Gerçekleşecek Hava Geçiş Alanı Hesabı |  |  |  | 0.12012 | m2
Toplam Sızıntı Alanı |  |  |  | 3.2263 | m2
Açık Kapı Durumu Debi Hesabı |  |  |  | 31.2732 | m3/h